### 设备维修等后勤服务内容及要求

★1、服务范围

负责福建医科大学附属口腔医院本部、仁德路门诊部、连江门诊部、口腔疾病研究重点实验室、交通路口腔医学院等范围内的由后勤处负责的所有设备和设施的维修维护管理服务（包含空调机、电话和环保相关、局部搬运以及公车运送驾驶服务）等。

2、服务内容

2.1供应商根据本项目需求，制定符合三甲医院管理要求，建立各项管理方案及规范化管理制度。

2.2医院设备运行维护实现信息化管理；

2.3供应商需制定清晰的设备维护与报修流程；

2.4负责预防性维护：构建设备预防性维护体系，完善用户针对设备全生命周期管理上的日常维护、性能校正、设备保养、安全检测等环节；定期对全院在用设备进行全面巡查，对重点科室设备每月巡查，发现隐患及时排除；2.5负责协助设备计量检测、生命支持类设备质量控制；用于急救、生命支持系统仪器装备要始终保持在待用状态；

2.6负责维修服务：提供不低于原厂商品质的专业设备维修服务；2.7供应商中标后，提供进场服务的同时应及时会同采购人对所有设备进行摸排建档、登记及维修保养数据分析；

2.8维修中遇到难以判断或一时无法解决的问题，应及时协同其他维修力量进行维修，尽快解决故障；

2.9维修后的设备须达到国家相关文件要求后方可投入使用；

2.10建立常用配件备件库，配件费用由采购人承担；

2.11配合完成医疗设备的调配工作；

2.12配合医院完成其他临时事务性工作；

2.13协助设备厂商做好设备安装验收和维保工作；

2.14供应商需制定医院动力系统运行维护管理方案，包含但不限于(高压配电、发电机组、楼栋水电设备设施、供气系统等的运行与维护保养方案，符合三甲医院管理要求；

2.15供应商须建立信息化报修平台（投标时需提供管理软件的著作权证明或使用权购买凭证）；

2.16全面负责医院动力系统（包含水、电、气）及通用设备设施等后勤保障，做到日常运行检查、定期定级维修保养且台账清晰；

2.17院本部高压配电房实行24小时双人双岗值班制，确保所有设备电力供应；

2.18供应商应具备应急服务能力，针对水、电、气及突发事件、自然灾害等后勤保障制定应急预案和应急演练方案，包括但不限于停水停电状况应急演练，电梯困人救援，生命支持类设备故障等情况，定期组织演练，做到安全、有序、到位，无安全事故；并承诺每年开展应急演练次数不少于2次。

2.19供应商需对照《医疗机构污水污染物排放标准》(GB18466-2005)开展相关自行监测项目，负责院本部及仁德路门诊部污水处理站管理，确保污水处理的设备设施运转正常，负责日常运行操作，有运行日志与监测记录，做到符合环保要求（检测费用和消毒材料费用由采购人承担）。

2.20开机率保证：

| 放射影像设备开机率>96% | 按365天计算(10年以上设备不计入考核） |
| --- | --- |
| 重点科室设备开机率>95% | 按365天计算(10年以上设备不计入考核） |
| 整体设备开机率>93% | 按365天计算(10年以上设备不计入考核） |

2.21设备修复率：月度考核,即按报修时间起1个月内计算。（评审项21）

| 5年内设备 | 100% |
| --- | --- |
| 6-10年内设备 | 95% |
| 10年以上设备 | 90% |

2.22供应商需定期清洗二次供水水箱，至少一个季度一次，并有水质检测报告；

2.23供应商负责空调机的拆装移机、维修、补充制冷剂等，每年至少内外机清洗二次；

2.24负责小电器的维修服务包括：电视机、微波炉、开水器、热水器、电风扇、排气扇,除湿机、风幕机、碎纸机、冰箱、消毒柜、保险柜、洗衣机等生活电器及霓虹灯、电话、闭路电视系统、吊顶扣板、箱、柜、锁等的修缮和零星安装工作；

2.25提供零星人工搬运；配合采购人完成其他临时事务性工作。

2.26供应商负责院内公车的运行及日常维护保养工作，负责各分门诊部的材料运送等，保障临时应急用车（车辆油费、过路费、保险、维护维修费由采购人全额支出）；

★3、项目人员和管理要求

3.1本项目共设置岗位人员29人，具体配置如下：专职项目经理1人；司机3.5人（含0.5人备班）；设备维修8人（含连江门诊部0.5人备班）；配电房24小时值班人员7人；污水处理操作人员2人；空调维修人员2人；水电维修5.5人（含连江门诊部0.5人备班，其中须配备具备医学装备工程技术相关高级职称的专业人员1名）。

特殊工种人员须持有对应岗位资格证书。结合采购人日常公务用车需求，供应商拟派驻场司机3名，其中持有A1驾驶证人员不少于1名。

3.1供应商每月上旬向采购人提交上月项目工作月报；

3.2供应商拟配备的空调维修人员需持有低压电工作业、高处作业、焊接作业、制冷与空调修理作业的资格证书（至少2名）；

3.3在福建医科大学附属口腔医院本部设置服务中心，设24小时报修电话；

3.4供应商应制定员工奖奖励方案，给予实质性奖励措施；

3.5供应商需针对本项目承诺拟配备的团队人员具有大专以上学历占比25%以上；

3.6供应商应建立常用配件备件库，中标后由中标人承担每年5万元额度的单价300元以下低值维修配件。